## TUBERIA PRESION
PROGRAMA PARA EL CALCULO HIDRAULICO CONDUCTOS A PRESION | [14 empty] | 2 | 2 | TANQUE DE CARGA
[11 empty] | ESQUEMA BASICO DE DISEÑO |  |  |  | 0.1 | 2 | CUARTO DE MAQUINAS
Datos de Entrada | [14 empty] | 80 | 0
[15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
1. Caracteristicas de la tuberia |  |  |  |  | 2. Caracteristicas del Fluido | [11 empty] | 1 | 0
Material | GRP | Unidad |  |  | Fluido | Agua | [10 empty] | 1 | 1
Diametro | 2000 | [mm] |  |  | Temperatura del Fluido | 10 | [°C] | [9 empty] | 0 | 1
Caudal | 12 | [m3/seg] |  |  | Viscocidad Cinematica | 1.3074e-06 | [m2/s] | [5 empty] | LONGITUD [m] = | 120 |  |  | 0 | 0
Rugosidad Absoluta (Ks) | 0.023 | [mm]
[5 empty] | 4. Caracteristicas Turbina | [5 empty] | CAIDA [m] = | 80
3. Caracteristicas Topograficas |  |  |  |  | Eficiencia | 90% | [%]
Longitud | 120 | [m]
Caida | 80 | [m] |  | 0
| 0 |  |  | 1
Resultados
[12 empty] | POTENCIA GENERADA [Mw] = |  | 8.3179
Diametro |  | Area | Caida | Velocidad | Numero de Reynolds | Factor de fricción ( f Darcy) | Perdidas por friccion hf | Perdidas menores (0.2*hf) Shm | Caida Neta | Potencia
[m] |  | [m2] | [m] | [m/s] |  |  | [m] | [m] | [m] | [Mw]
2 |  | 3.1416 | 80 | 3.8197 | 5843263.5327 | 0.0095206 | 0.4248 | 0.084959 | 79.4902 | 8.3179
LIMPIAR DATOS
CALCULAR

## TABLAS (hidden)
Rugosidades
Material | Ks [mm] | n de Manning
GRP | 0.023 | 0.009
PVC | 0.0015 | 0.009
PEAD | 0.007 | 0.012
Propiedades de los fluidos @ temperatura
FLUIDO | TEMPERATURA | VISCOCIDAD DINAMICA | DENSIDAD | VISCOCIDAD CINEMATICA
| [°C] | [Pa*s] | [kg/m3] | [m2/s]
Agua | 0 | 999.8 | 0.001781 | 1.7814e-06
Agua | 5 | 1000 | 0.001518 | 1.518e-06
Agua | 10 | 999.7 | 0.001307 | 1.3074e-06
Agua | 15 | 999.1 | 0.001139 | 1.14e-06
Agua | 20 | 998.2 | 0.001102 | 1.104e-06
Agua | 25 | 997 | 0.00089 | 8.9268e-07
Agua | 30 | 995.7 | 0.000708 | 7.1106e-07
Agua | 40 | 992.2 | 0.000653 | 6.5813e-07
Agua | 50 | 988 | 0.000547 | 5.5364e-07
Agua | 60 | 983.2 | 0.000466 | 4.7396e-07
Agua | 70 | 977.8 | 0.000404 | 4.1317e-07
Agua | 80 | 971.8 | 0.000354 | 3.6427e-07
Agua | 90 | 965.3 | 0.000315 | 3.2632e-07
Agua | 100 | 958.4 | 0.000282 | 2.9424e-07