## INICIO
REVISIÓN POR FLOTACION EN TUBERIAS Y CÁLCULO DE LASTRES
Seleccione el tipo de tubería
| Agua Potable | Agua Potable | Saneamiento
| BIAXIAL Y UP | ACUAFLEX | NOVAFORT Y NOVALOC
Tutorial →

## NOVAS
REVISIÓN POR FLOTACIÓN
TUBERÍA NOVAFORT Y NOVALOC
Inicio
Hoja 1 de 2
Proyecto:
Tramo:
Fecha: |  |  | Elaboro: |  |  |  | DATOS DE TUBERIA W-Reten, NOVALOC, NOVAFORT
[7 empty] | Diámetro Nominal |  | Diámetro | Diámetro | Rigidez |  | Bd | Peso | n | Long efec | Norma | Nombre
Diametro Nominal |  | Diametro Interno | Diametro Externo | Peso |  |  |  |  | Interno [mm] | Externo [m] | [psi] | [Kg/m2] | [m] | [Kg/m] | [--] | [m]
[mm, Pulg] |  | [mm] | [m] | [kg/m] |  |  | 110-S8 | mm | 99 | 0.11 | 57 | 40084.3882 | 0.51 | 0.96 | 0.009 | 5.91 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
[7 empty] | 160-S8 | mm | 145 | 0.16 | 57 | 40084.3882 | 0.56 | 1.84 | 0.009 | 5.899 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
[7 empty] | 200-S8 | mm | 182 | 0.2 | 57 | 40084.3882 | 0.6 | 2.66 | 0.009 | 5.879 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
Datos de Instalación | [6 empty] | 250-S8 | mm | 227 | 0.25 | 57 | 40084.3882 | 0.65 | 3.87 | 0.009 | 5.849 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
Cota clave |  | Cota rasante |  |  |  |  | 315-S8 | mm | 284 | 0.315 | 57 | 40084.3882 | 0.715 | 5.69 | 0.009 | 5.799 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
Superior | Inferior | Superior | Inferior |  |  |  | 355-S8 | mm | 327 | 0.355 | 57 | 40084.3882 | 0.755 | 6.91 | 0.009 | 5.813 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
[7 empty] | 400-S8 | mm | 362 | 0.4 | 57 | 40084.3882 | 0.8 | 8.82 | 0.009 | 5.758 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
[7 empty] | 450-S8 | mm | 407 | 0.45 | 57 | 40084.3882 | 0.85 | 11.82 | 0.009 | 5.728 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
H. Nivel freatico | [6 empty] | 500-S8 | mm | 452 | 0.5 | 57 | 40084.3882 | 0.9 | 14.27 | 0.009 | 5.698 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
H. Zanja | [6 empty] | 200-S4 | mm | 185 | 0.2 | 28 | 19690.5767 | 0.6 | 2.39 | 0.009 | 5.883 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
H. Seco | [6 empty] | 250-S4 | mm | 231 | 0.25 | 28 | 19690.5767 | 0.65 | 3.53 | 0.009 | 5.866 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
H. humedo | [6 empty] | 315-S4 | mm | 291 | 0.315 | 28 | 19690.5767 | 0.715 | 5.19 | 0.009 | 5.813 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
[7 empty] | 355-S4 | mm | 328 | 0.355 | 28 | 19690.5767 | 0.755 | 5.59 | 0.009 | 5.813 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
Propiedades del suelo | [6 empty] | 400-S4 | mm | 370 | 0.4 | 28 | 19690.5767 | 0.8 | 7.62 | 0.009 | 5.766 | NTC-3722-1 | NOVAFORT
Material para relleno de zanja |  | Densidad suelo seco [kg/m3]* | Densidad suelo sumergido [kg/m3]* |  |  |  | 24-S4 | pulgadas | 595 | 0.66 | 28 | 19690.5767 | 1.06 | 16.74 | 0.009 | 5.65 | NTC-5055 | NOVAFORT
|  |  |  | *Valor promedio sugerido, debera ser revisado por el ingeniero responsable del proyecto |  |  | 27-S4 | pulgadas | 670 | 0.73 | 28 | 19690.5767 | 1.13 | 19.98 | 0.009 | 5.606 | NTC-5055 | NOVAFORT
[7 empty] | 30-S4 | pulgadas | 747 | 0.813 | 28 | 19690.5767 | 1.213 | 24.95 | 0.009 | 5.55 | NTC-5055 | NOVAFORT
Calculo de las fuerzas sobre la tubería | [6 empty] | 33-S4 | pulgadas | 824 | 0.898 | 28 | 19690.5767 | 1.298 | 33.25 | 0.009 | 5.475 | NTC-5055 | NOVAFORT
Fuerza de empuje ascendente por flotación |  |  | kg/m |  |  |  | 36-S4 | pulgadas | 900 | 0.98 | 28 | 19690.5767 | 1.38 | 36.72 | 0.009 | 5.475 | NTC-5055 | NOVAFORT
Empuje resistente por el peso del suelo y de la tubería |  |  | kg/m |  |  |  | 33 | pulgadas | 823.09 | 0.86 | 10 | 7032.3488 | 1.26 | 28.35 | 0.01 | 6.5 | NTC-5070 | NOVALOC
Factor de Seguridad Por Flotación (FSF) | [6 empty] | 36 | pulgadas | 899.03 | 0.95 | 10 | 7032.3488 | 1.35 | 39.6 | 0.01 | 6.5 | NTC-5070 | NOVALOC
[7 empty] | 39 | pulgadas | 974.98 | 1.025 | 10 | 7032.3488 | 1.425 | 54.77 | 0.01 | 6.5 | NTC-5070 | NOVALOC
Condiciones de instalación | [6 empty] | 42 | pulgadas | 1050.93 | 1.101 | 10 | 7032.3488 | 1.501 | 58.83 | 0.01 | 6.5 | NTC-5070 | NOVALOC
Lleno mínimo (Para no usar lastre) |  | [m] |  |  |  |  | 45 | pulgadas | 1127 | 1.18 | 10 | 7032.3488 | 1.78 | 62.89 | 0.01 | 6 | NTC-5070 | NOVALOC
[7 empty] | 48 | pulgadas | 1202.94 | 1.271 | 10 | 7032.3488 | 1.871 | 85.28 | 0.01 | 6 | NTC-5070 | NOVALOC
Observaciones: Para un relleno parcial se debe asegurar el valor de lleno minimo para evitar que la tubería flote. | [6 empty] | 51 | pulgadas | 1295 | 1.363 | 10 | 7032.3488 | 1.963 | 91.48 | 0.01 | 6 | NTC-5070 | NOVALOC
[7 empty] | 54 | pulgadas | 1355.09 | 1.423 | 10 | 7032.3488 | 2.023 | 95.52 | 0.01 | 6 | NTC-5070 | NOVALOC
[7 empty] | 60 | pulgadas | 1507.24 | 1.586 | 10 | 7032.3488 | 2.186 | 113.32 | 0.01 | 6 | NTC-5070 | NOVALOC
|  | REVISIÓN POR FLOTACIÓN |  |  |  |  | VALORES DE PESOS VOLUMETRICOS TÍPICOS
|  | TUBERÍA NOVAFORT - NOVALOC |  |  |  |  | Tipo de Relleno |  |  |  | ku | Kg/m3
[7 empty] | Material granular sin cohesión |  |  |  | 0.1924 | 1682
[5 empty] | Hoja 2 de 2 |  | Arena y suelo de cobertura ligeramente húmedo |  |  |  | 0.165 | 1602
CÁLCULO DEL LASTRE | [6 empty] | Suelo de cobertura saturado |  |  |  | 0.15 | 1842
[7 empty] | Arcilla saturada |  |  |  | 0.11 | 2082
Calculo del peso del lastre | [6 empty] | Arcilla ligeramente húmeda |  |  |  | 0.13 | 1922
Densidad Concreto (Wc) |  | [kg/m3] | 2200 |  |  |  | Arena húmeda |  |  |  | 0.165 | 1922
Densidad Agua (Wm) |  | [kg/m3] | 1000 |  |  |  | Arena común ligeramente húmeda |  |  |  | 0.165 | 1842
Distancia entre lastres (S) |  | [m] |  |  |  |  | Arena seca |  |  |  | 0.165 | 1602
FSF deseado (1.0 -1.5) (K) |  | [-]
Peso unitario tuberia (Wp) |  | [kg/m]
Peso unitario contenido tuberia (Ws) |  | [kg/m]
Unidad de volumen externo (V) |  | [m3/m]
Peso del lastre (Wa) |  | [kg]
Ovservaciones:
Dimensiones del lastre
Volumen |  | [m3]
Altura Lastre (H) |  | [m]
Ancho Lastre (A) |  | [m]
Longitud del lastre (La) |  | [m]
Observaciones:

## BIAX - UP
|  | REVISIÓN POR FLOTACIÓN |  |  |  |  | DATOS DE TUBERIA UP, BIAX, ACUAFLEX
|  | TUBERÍA UNION PLATINO Y BIAXIAL |  |  |  |  | Diámetro Nominal |  | Diámetro | Diámetro | Peso
[6 empty] | Inicio |  |  | Interno [mm] | Externo [mm] | [Kg/m]
[5 empty] | Hoja 1 de 2 |  | 2" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 54.58 | 60.32 | 0.81
Proyecto: | [6 empty] | 2 1/2" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 66.07 | 73.03 | 1.18
Tramo: | [6 empty] | 3" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 80.42 | 88.9 | 1.76
Fecha: |  |  | Elaboro: |  |  |  | 4" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 103.42 | 114.3 | 2.9
[7 empty] | 6" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 152.22 | 168.28 | 6.31
Diametro Nominal |  | Diametro Interno | Diametro Externo | Peso |  |  | 8" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 198.21 | 219.03 | 10.67
[Pulg] |  | [mm] | [m] | [kg/m] |  |  | 10" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 247.09 | 273.05 | 16.63
16" - UP - RDE 26 |  | 375.16 | 0.4044 | 30.22 |  |  | 12" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 293.07 | 323.85 | 23.45
[7 empty] | 14" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 321.76 | 355.6 | 28.14
Datos de Instalación | [6 empty] | 16" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 367.7 | 404.4 | 36.78
Cota clave |  | Cota rasante |  |  |  |  | 18" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 413.66 | 457.2 | 46.53
Superior | Inferior | Superior | Inferior |  |  |  | 20" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 459.64 | 508 | 53.82
199.5 | 199.8 | 200 | 200 |  |  |  | 24" - UP - RDE 21 | Pulgadas | 551.54 | 609.6 | 80.62
[7 empty] | 2" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 55.7 | 60.32 | 0.655
H. Nivel freatico | [6 empty] | 2 1/2" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 67.45 | 73.03 | 0.964
H. Zanja | 0.9044 | [5 empty] | 3" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 82.04 | 88.9 | 1.438
H. Seco | 0 | [5 empty] | 4" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 105.52 | 114.3 | 2.376
H. humedo | 0.5 | [5 empty] | 6" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 155.32 | 168.28 | 5.148
[7 empty] | 8" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 202.17 | 219.03 | 8.735
Propiedades del suelo | [6 empty] | 10" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 252.07 | 273.05 | 13.666
Material para relleno de zanja |  | Densidad suelo seco [kg/m3]* | Densidad suelo sumergido [kg/m3]* |  |  |  | 12" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 298.95 | 323.85 | 19.288
Arena y suelo de cobertura ligeramente húmedo |  | 1602 | 1762.2 | *Valor promedio sugerido, debera ser revisado por el ingeniero responsable del proyecto |  |  | 14" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 328.26 | 355.6 | 22.65
[7 empty] | 16" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 375.16 | 404.4 | 30.22
Calculo de las fuerzas sobre la tubería | [6 empty] | 18" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 422.04 | 457.2 | 38.03
Fuerza de empuje ascendente por flotación |  |  | kg/m |  |  |  | 20" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 468.94 | 508 | 43.97
Empuje resistente por el peso del suelo y de la tubería |  | 386.5368 | kg/m |  |  |  | 24" - UP - RDE 26 | Pulgadas | 562.72 | 609.6 | 65.72
Factor de Seguridad Por Flotación (FSF) |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 3" - UP - RDE 32.5 | Pulgadas | 83.42 | 88.9 | 1.157
[7 empty] | 4" - UP - RDE 32.5 | Pulgadas | 107.28 | 114.3 | 1.904
Condiciones de instalación | [6 empty] | 6" - UP - RDE 32.5 | Pulgadas | 157.92 | 168.28 | 4.135
Lleno mínimo (Para no usar lastre) |  | [m] |  |  |  |  | 8" - UP - RDE 32.5 | Pulgadas | 205.57 | 219.03 | 7.019
[7 empty] | 10" - UP - RDE 32.5 | Pulgadas | 256.23 | 273.05 | 11.135
Observaciones: Para un relleno parcial se debe asegurar el valor de lleno minimo para evitar que la tubería flote. | [6 empty] | 12" - UP - RDE 32.5 | Pulgadas | 303.93 | 323.85 | 15.701
[7 empty] | 14" - UP - RDE 32.5 | Pulgadas | 333.76 | 355.6 | 18.28
[7 empty] | 16" - UP - RDE 32.5 | Pulgadas | 381.4 | 404.4 | 23.88
[7 empty] | 18" - UP - RDE 32.5 | Pulgadas | 429.06 | 457.2 | 30.77
[7 empty] | 20" - UP - RDE 32.5 | Pulgadas | 476.76 | 508 | 37.95
|  | REVISIÓN POR FLOTACIÓN |  |  |  |  | 24" - UP - RDE 32.5 | Pulgadas | 572.1 | 609.6 | 52.99
|  | TUBERÍA UNION PLATINO Y BIAXIAL |  |  |  |  | 4" - UP - RDE 41 | Pulgadas | 108.72 | 114.3 | 1.535
[7 empty] | 6" - UP - RDE 41 | Pulgadas | 160.04 | 168.28 | 3.322
[5 empty] | Hoja 2 de 2 |  | 8" - UP - RDE 41 | Pulgadas | 208.37 | 219.03 | 5.611
[7 empty] | 10" - UP - RDE 41 | Pulgadas | 259.73 | 273.05 | 8.971
CÁLCULO DEL LASTRE | [6 empty] | 12" - UP - RDE 41 | Pulgadas | 308.05 | 323.85 | 12.688
Calculo del peso del lastre | [6 empty] | 14" - UP - RDE 41 | Pulgadas | 338.28 | 355.6 | 14.65
Densidad Concreto (Wc) |  | [kg/m3] | 2200 |  |  |  | 16" - UP - RDE 41 | Pulgadas | 386.58 | 404.4 | 19.22
Densidad Agua (Wm) |  | [kg/m3] | 1000 |  |  |  | 18" - UP - RDE 41 | Pulgadas | 434.9 | 457.2 | 24.63
Distancia entre atraques (S) |  | [m] |  |  |  |  | 20" - UP - RDE 41 | Pulgadas | 484.2 | 508 | 30.43
FSF deseado (1.0 -1.5) (K) |  | [-] |  |  |  |  | 24" - UP - RDE 41 | Pulgadas | 579.88 | 609.6 | 42.28
Peso unitario tuberia (Wp) |  | [kg/m] | 30.22 |  |  |  | 4" - BIAX - PR 200 | Pulgadas | 108.06 | 114.3 | 1.54
Peso unitario contenido tuberia (Ws) |  | [kg/m] |  |  |  |  | 6" - BIAX - PR 200 | Pulgadas | 159.04 | 168.28 | 3.35
Unidad de volumen externo (V) |  | [m3/m] | 0.12844 |  |  |  | 8" - BIAX - PR 200 | Pulgadas | 207.1 | 219.08 | 5.65
Peso del lastre (Wa) |  | [kg] | 0 |  |  |  | 10" - BIAX - PR 200 | Pulgadas | 258.07 | 273.05 | 8.81
[7 empty] | 12" - BIAX - PR 200 | Pulgadas | 306.13 | 323.85 | 12.36
Observaciones: | [6 empty] | 14" - BIAX - PR 200 | Pulgadas | 336.1 | 355.6 | 16.02
[7 empty] | 4" - BIAX - PR 160 | Pulgadas | 109.26 | 114.3 | 1.25
[7 empty] | 6" - BIAX - PR 160 | Pulgadas | 160.86 | 168.28 | 2.7
Dimensiones del lastre | [6 empty] | 8" - BIAX - PR 160 | Pulgadas | 209.42 | 219.08 | 4.58
Volumen |  | [m3] | 0 |  |  |  | 10" - BIAX - PR 160 | Pulgadas | 261.01 | 273.05 | 7.12
Altura Lastre (H) |  | [m] | 0.8044 |  |  |  | 12" - BIAX - PR 160 | Pulgadas | 309.57 | 323.85 | 10.02
Ancho Lastre (A) |  | [m] | 0.7044 |  |  |  | 14" - BIAX - PR 160 | Pulgadas | 339.9 | 355.6 | 13.18
Longitud del lastre (La) |  | [m] | 0
VALORES DE PESOS VOLUMETRICOS TÍPICOS
Observaciones: | [6 empty] | Tipo de Relleno |  |  |  | ku | Kg/m3
[7 empty] | Material granular sin cohesión |  |  |  | 0.1924 | 1682
[7 empty] | Arena y suelo de cobertura ligeramente húmedo |  |  |  | 0.165 | 1602
[7 empty] | Suelo de cobertura saturado |  |  |  | 0.15 | 1842
[7 empty] | Arcilla saturada |  |  |  | 0.11 | 2082
[7 empty] | Arcilla ligeramente húmeda |  |  |  | 0.13 | 1922
[7 empty] | Arena húmeda |  |  |  | 0.165 | 1922
[7 empty] | Arena común ligeramente húmeda |  |  |  | 0.165 | 1842
[7 empty] | Arena seca |  |  |  | 0.165 | 1602

## ACUAFLEX
REVISIÓN POR FLOTACIÓN
TUBERÍA ACUAFLEX
Inicio
Hoja 1 de 2
Proyecto:
Tramo:
Fecha: |  |  | Elaboro: |  |  |  | DATOS DE TUBERIA UP, BIAX, ACUAFLEX
[7 empty] | Diámetro Nominal |  | Diámetro | Diámetro | Peso
Diametro Nominal |  | Diametro Interno | Diametro Externo | Peso |  |  |  |  | Interno [mm] | Externo [mm] | [Kg/m]
[mm] |  | [mm] | [m] | [kg/m] |  |  | 50 mm - PN 6 - PE 100 | mm | 46 | 50 | 0.31
[7 empty] | 63 mm - PN 6 - PE 100 | mm | 58 | 63 | 0.49
[7 empty] | 75 mm - PN 6 - PE 100 | mm | 69.2 | 75 | 0.68
Datos de Instalación | [6 empty] | 90 mm - PN 6 - PE 100 | mm | 83 | 90 | 0.98
Cota clave |  | Cota rasante |  |  |  |  | 110 mm - PN 6 - PE 100 | mm | 101.6 | 110 | 1.44
Superior | Inferior | Superior | Inferior |  |  |  | 160 mm - PN 6 - PE 100 | mm | 147.6 | 160 | 3.09
[7 empty] | 200 mm - PN 6 - PE 100 | mm | 184.6 | 200 | 4.8
[7 empty] | 250 mm - PN 6 - PE 100 | mm | 230.8 | 250 | 7.49
H. Nivel freatico | [6 empty] | 315 mm - PN 6 - PE 100 | mm | 290.8 | 315 | 11.89
H. Zanja | [6 empty] | 355 mm - PN 6 - PE 100 | mm | 327.8 | 355 | 15.06
H. Seco | [6 empty] | 400 mm - PN 6 - PE 100 | mm | 369.4 | 400 | 19.09
H. humedo | [6 empty] | 50 mm - PN 8 - PE 100 | mm | 45.2 | 50 | 0.37
[7 empty] | 63 mm - PN 8 - PE 100 | mm | 57 | 63 | 0.58
Propiedades del suelo | [6 empty] | 75 mm - PN 8 - PE 100 | mm | 67.86 | 75 | 0.83
Material para relleno de zanja |  | Densidad suelo seco [kg/m3]* | Densidad suelo sumergido [kg/m3]* |  |  |  | 90 mm - PN 8 - PE 100 | mm | 81.4 | 90 | 1.2
|  |  |  | *Valor promedio sugerido, debera ser revisado por el ingeniero responsable del proyecto |  |  | 110 mm - PN 8 - PE 100 | mm | 99.4 | 110 | 1.8
[7 empty] | 160 mm - PN 8 - PE 100 | mm | 144.6 | 160 | 3.8
Calculo de las fuerzas sobre la tubería | [6 empty] | 200 mm - PN 8 - PE 100 | mm | 180.8 | 200 | 5.93
Fuerza de empuje ascendente por flotación |  |  | kg/m |  |  |  | 250 mm - PN 8 - PE 100 | mm | 226.2 | 250 | 9.19
Empuje resistente por el peso del suelo y de la tubería |  |  | kg/m |  |  |  | 315 mm - PN 8 - PE 100 | mm | 285 | 315 | 14.6
Factor de Seguridad Por Flotación (FSF) | [6 empty] | 355 mm - PN 8 - PE 100 | mm | 321.2 | 355 | 18.54
[7 empty] | 400 mm - PN 8 - PE 100 | mm | 361.8 | 400 | 23.6
Condiciones de instalación | [6 empty] | 63 mm - PN 10 - PE 100 | mm | 55.4 | 63 | 0.74
Lleno mínimo (Para no usar lastre) |  | [m] |  |  |  |  | 75 mm - PN 10 - PE 100 | mm | 66.18 | 75 | 1.01
[7 empty] | 90 mm - PN 10 - PE 100 | mm | 79.2 | 90 | 1.49
Observaciones: Para un relleno parcial se debe asegurar el valor de lleno minimo para evitar que la tubería flote. | [6 empty] | 110 mm - PN 10 - PE 100 | mm | 96.8 | 110 | 2.2
[7 empty] | 160 mm - PN 10 - PE 100 | mm | 141 | 160 | 4.57
[7 empty] | 200 mm - PN 10 - PE 100 | mm | 176.2 | 200 | 7.13
[7 empty] | 250 mm - PN 10 - PE 100 | mm | 220.4 | 250 | 11.24
[7 empty] | 315 mm - PN 10 - PE 100 | mm | 277.6 | 315 | 17.97
[7 empty] | 355 mm - PN 10 - PE 100 | mm | 312.8 | 355 | 22.85
|  | REVISIÓN POR FLOTACIÓN |  |  |  |  | 400 mm - PN 10 - PE 100 | mm | 352.6 | 400 | 28.27
|  | TUBERÍA ACUAFLEX |  |  |  |  | 63 mm - PN 12.5 - PE 100 | mm | 53.6 | 63 | 0.89
[7 empty] | 75 mm - PN 12.5 - PE 100 | mm | 64.29 | 75 | 1.21
[5 empty] | Hoja 2 de 2 |  | 90 mm - PN 12.5 - PE 100 | mm | 76.6 | 90 | 1.81
[7 empty] | 110 mm - PN 12.5 - PE 100 | mm | 93.8 | 110 | 2.68
CÁLCULO DEL LASTRE | [6 empty] | 160 mm - PN 12.5 - PE 100 | mm | 136.4 | 160 | 5.67
Calculo del peso del lastre | [6 empty] | 200 mm - PN 12.5 - PE 100 | mm | 170.6 | 200 | 8.84
Densidad Concreto (Wc) |  | [kg/m3] | 2200 |  |  |  | 250 mm - PN 12.5 - PE 100 | mm | 213.2 | 250 | 13.82
Densidad Agua (Wm) |  | [kg/m3] | 1000 |  |  |  | 315 mm - PN 12.5 - PE 100 | mm | 268.6 | 315 | 21.96
Distancia entre atraques (S) |  | [m] |  |  |  |  | 355 mm - PN 12.5 - PE 100 | mm | 302.8 | 355 | 27.85
FSF deseado (1.0 -1.5) (K) |  | [-] |  |  |  |  | 400 mm - PN 12.5 - PE 100 | mm | 341.2 | 400 | 35.34
Peso unitario tuberia (Wp) |  | [kg/m] |  |  |  |  | 50 mm - PN 16 - PE 100 | mm | 40.8 | 50 | 0.68
Peso unitario contenido tuberia (Ws) |  | [kg/m] |  |  |  |  | 63 mm - PN 16 - PE 100 | mm | 51.4 | 63 | 1.09
Unidad de volumen externo (V) |  | [m3/m] |  |  |  |  | 75 mm - PN 16 - PE 100 | mm | 61.36 | 75 | 1.51
Peso del atraque (Wa) |  | [kg] |  |  |  |  | 90 mm - PN 16 - PE 100 | mm | 73.6 | 90 | 2.17
[7 empty] | 110 mm - PN 16 - PE 100 | mm | 90 | 110 | 3.21
[7 empty] | 160 mm - PN 16 - PE 100 | mm | 130.8 | 160 | 6.81
Observaciones: | [6 empty] | 200 mm - PN 16 - PE 100 | mm | 163.6 | 200 | 11.13
[7 empty] | 250 mm - PN 16 - PE 100 | mm | 204.6 | 250 | 16.65
[7 empty] | 315 mm - PN 16 - PE 100 | mm | 28.6 | 315 | 26.57
[7 empty] | 355 mm - PN 16 - PE 100 | mm | 32.2 | 355 | 33.72
Dimensiones del lastre | [6 empty] | 400 mm - PN 16 - PE 100 | mm | 36.3 | 400 | 42.83
Volumen |  | [m3]
Altura Lastre (H) |  | [m]
Ancho Lastre (A) |  | [m] |  |  |  |  | VALORES DE PESOS VOLUMETRICOS TÍPICOS
Longitud del atraque (La) |  | [m] |  |  |  |  | Tipo de Relleno |  |  |  | ku | Kg/m3
[7 empty] | Material granular sin cohesión |  |  |  | 0.1924 | 1682
Observaciones: | [6 empty] | Arena y suelo de cobertura ligeramente húmedo |  |  |  | 0.165 | 1602
[7 empty] | Suelo de cobertura saturado |  |  |  | 0.15 | 1842
[7 empty] | Arcilla saturada |  |  |  | 0.11 | 2082
[7 empty] | Arcilla ligeramente húmeda |  |  |  | 0.13 | 1922
[7 empty] | Arena húmeda |  |  |  | 0.165 | 1922
[7 empty] | Arena común ligeramente húmeda |  |  |  | 0.165 | 1842
[7 empty] | Arena seca |  |  |  | 0.165 | 1602

## TUTORIAL
OPERACIÓN DE LA TABLA DE CÁLCULO
Solo suministrar la información de las celdas con letras en color | rojo
Los resultados que arroja la hoja de calculo, aparecen en las celdas con letra color |  | verde | Inicio
El Factor de Seguridad por Flotación (FSF)se calcula mediante a siguiente expresión: Este valor se recomienda que sea como mínimo 1.1. Para el diseño del Lastres se pueden tomar valores entre 1.1 y 1.5.
El peso del lastre requerido se calcula con la siguiente expresión: donde: Densidad Concreto (Wc) Densidad Agua (Wm) Distancia entre atraques (S) FSF deseado (1.0 -1.5) (K) Peso unitario tuberia (Wp) Peso unitario contenido tuberia (Ws) Unidad de volumen externo (V) Peso del atraque (Wa)
El ingeniero responsable del proyecto deberá revisar la densidad del suelo seco y humedo dependiendo del material de relleno.